## Sayfa1
Ayedaş Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-Ocak)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 400065 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR-A_4634_TM fideri sonu | Yeraltı | B4634 | 2022-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 400281 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_METRO TM_TR A_TM fideri başı | Yeraltı | BGY25 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARIZA | Şebek Yenileme/İyileştirme
3 | 400241 | İSTANBUL_TUZLA O.M_İÇMELER TM_TR B_13234_DM fideri sonu | Yeraltı | B13234 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
4 | 400250 | İSTANBUL_PENDİK O.M_KARTAL TM_TR 3_3140_DM fideri başı | Yeraltı | BHR67 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | 400294 | İSTANBUL_KARTAL O.M_MALTEPE T.M_TR C_TM fideri başı | Yeraltı | BCL67 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
6 | 400233 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR 6_4375_DM fideri sonu | Yeraltı | T4375 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 400218 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_ PAŞAKÖY TM_TR 6_4960_TM fideri sonu | Yeraltı | BDJ31 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 400226 | İSTANBUL_TUZLA O.M İÇMELER TM_TR D_13001_TM fideri sonu | Yeraltı | B13001 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
9 | 400289 | İSTANBUL_KARTAL O.M_SOĞANLIK T.M_TR B_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 59 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 400292 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_METRO T.M_TR B_TM fideri başı | Yeraltı | BGY25 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ARIZA | Şebek Yenileme/İyileştirme
11 | 400067 | İSTANBUL_PENDİK O.M_SOĞANLIK GİS TM_TR-C_3262_TM fideri sonu | Yeraltı | T3262 | 2022-04-28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0
12 | 400253 | İSTANBUL_KADIKÖY O.M_KADIKÖY TM_TR 1 _5860_DM fideri başı | Yeraltı | B5860 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
13 | 400297 | İSTANBUL_BEYKOZ O.M_CUMHURİYET T.M_TR F_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 57 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | 400283 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_BÜYÜKBAKKALKÖY TM_TR A_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 72 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
15 | 400245 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR 1_14521_DM fideri sonu | Yeraltı | T14521 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
16 | 400025 | İSTANBUL_ÜSKÜDAR O.M_SELİMİYE GİS TM_TR2_10959_TM fideri sonu | Yeraltı | T10959 | 2022-04-20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 400306 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_DUDULLU T.M_TR 1_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 75 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
18 | 400291 | İSTANBUL_TUZLA O.M_İÇMELER TM_TR D_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 73 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
19 | 400252 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR B_4850_DM fideri başı | Yeraltı | B4850 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 400254 | İSTANBUL_TUZLA O.M_İÇMELER TM_TR B_13914_DM fideri başı | Yeraltı | B13914 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
21 | 400240 | İSTANBUL_ATAŞEHİR O.M_ATAŞEHİR TM_TR 1_8817_DM fideri sonu | Yeraltı | T8817 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
22 | 400228 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_TEPEÖREN TM_TR 4 _14600_TM fideri sonu | Yeraltı | B14600 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
23 | 400051 | İSTANBUL_VANİKÖY O.M_VANİKÖY GİS TM_TR1_6081_TM fideri sonu | Yeraltı | B6081 | 2022-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 400243 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR 4_14302_DM fideri sonu | Yeraltı | T14302 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ARIZA | Şebek Yenileme/İyileştirme
25 | 400300 | İSTANBUL_ATAŞEHİR O.M_ATAŞEHİR T.M_TR 3_TM fideri başı | Yeraltı | BGY 31 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
26 | 400027 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_GÖZTEPE GİS TM_TR2_15397_TM fideri sonu | Yeraltı | T15397 | 2022-04-20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 400227 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_ İÇMELER TM_TR C_13270_TM fideri sonu | Yeraltı | B13270 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 400288 | İSTANBUL_TUZLA O.M_İÇMELER TM_TR C_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 73 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | 400284 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR 6_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 71 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
30 | 400213 | İSTANBUL_ÜMRANİYE O.M_ÜMRANİYE TM_TR B_2130_TM fideri sonu | Yeraltı | B2130 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
31 | 400231 | İSTANBUL_ÜMRANİYE O.M_ÜMRANİYE TM_TR B_2778_DM fideri sonu | Yeraltı | BDB95 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32 | 400248 | İSTANBUL_BEYKOZ O.M_BEYKOZ TM_TR 1_16543_DM fideri sonu | Yeraltı | B16543 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
33 | 400225 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY OM_DUDULLU METRO GİS TM_TR A_12831_TM fideri sonu | Yeraltı | B12831 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 400223 | İSTANBUL_ATAŞEHİR O.M_ATAŞEHİR TM_TR 1_8600_TM fideri sonu | Yeraltı | B8600 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 400247 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR 1_15639_DM fideri sonu | Yeraltı | TER2RF | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 400256 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_KÜÇÜKBAKKALKÖY TM_TR 1 _15605_DM fideri başı | Yeraltı | BDH97 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 400222 | İSTANBUL_KARTAL O.M_BÜYÜKBAKKALKÖY TM_TR A_7990_TM fideri sonu | Yeraltı | B7990 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 400251 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR 6_4455_DM fideri başı | Yeraltı | T4455 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
39 | 400023 | İSTANBUL_ÜSKÜDAR O.M_SELİMİYE GİS TM_TR1_10100_TM fideri sonu | Yeraltı | B10100 | 2022-04-20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0
40 | 400301 | İSTANBUL_ATAŞEHİR O.M_ATAŞEHİR T.M_TR 1_TM fideri başı | Yeraltı | BGY 31 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
41 | 400299 | İSTANBUL_ŞİLE O.M_İSAKÖY T.M_TR D_TM fideri başı | Havai | BGY23 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
42 | 400298 | İSTANBUL_ŞİLE O.M_ŞİLE T.M_TR 1_TM fideri başı | Havai | BCL 63 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2
43 | 400234 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR B_4459_DM fideri sonu | Yeraltı | B4459 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
44 | 400286 | İSTANBUL_PENDİK O.M_KARTAL TM_TR 4_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 65 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
45 | 400232 | İSTANBUL_PENDİK O.M_ KARTAL TM_TR 3_3594_DM fideri sonu | Yeraltı | T3594 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
46 | 400239 | İSTANBUL_KARTAL O.M_MALTEPE TM_TR C_7545_DM fideri sonu | Yeraltı | T7545 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
47 | 400219 | İSTANBUL_VANİKÖY O.M_KAVACIK TM_TR C_6700_TM fideri sonu | Yeraltı | BFF48 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
48 | 400304 | İSTANBUL_KADIKÖY O.M_KADIKÖY T.M_TR B_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 70 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 400287 | İSTANBUL_PENDİK O.M_KARTAL TM_TR B_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 65 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
50 | 400246 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_GÖZTEPE TM_TR 3_15444_DM fideri sonu | Yeraltı | B15444 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 400024 | İSTANBUL_ÜSKÜDAR O.M_SELİMİYE GİS TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BCL66 | 2022-04-20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
52 | 400212 | İSTANBUL_ŞİLE O.M_İSAKÖY TM_TR D_1450_TM fideri sonu | Yeraltı | BFF66 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
53 | 400257 | İSTANBUL_BEYKOZ O.M_BEYKOZ TM_TR 1_16550_DM fideri başı | Yeraltı | B16550 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
54 | 400255 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR 4_14300_DM fideri başı | Yeraltı | B14300 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
55 | 400210 | İSTANBUL_ŞİLE O.M_ŞİLE TM_TR 2_1145_TM fideri sonu | Yeraltı | B1145 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
56 | 400211 | İSTANBUL_ŞİLE O.M_ŞİLE TM_TR 1_1211_DM fideri sonu | Yeraltı | T1211 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | HATTIN UZUN OLMASI | Şebek Yenileme/İyileştirme | 1211 TM DE BAKIM SÜRECİ YÜRÜTÜLECEKTİR
57 | 400236 | İSTANBUL_KADIKÖY O.M_KADIKÖY TM_TR 1_5136_DM fideri sonu | Yeraltı | B5136 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
58 | 400221 | İSTANBUL_KARTAL O.M_SOĞANLIK TM_TR A_7754_TM fideri sonu | Yeraltı | B7754 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
59 | 400224 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY O.M_ DUDULLU METRO GİS TM_TR B_12308_TM fideri sonu | Yeraltı | B12308 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
60 | 400303 | İSTANBUL_ÜMRANİYE O.M_SELİMİYE T.M_TR 5_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 66 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 400249 | İSTANBUL_BEYKOZ O.M_BEYKOZ TM_TR 1_16583_DM fideri sonu | Yeraltı | T16583 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
62 | 400302 | İSTANBUL_VANİKÖY O.M_KAVACIK T.M_TR C_TM fideri başı | Yeraltı | BGY24 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
63 | 400216 | İSTANBUL_PENDİK O.M_ SOĞANLIK TM_TR B_3560_TM fideri sonu | Yeraltı | T3560 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0
64 | 400217 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR 5_4028_TM fideri sonu | Yeraltı | T4028 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
65 | 400295 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_TEPEÖREN T.M_TR 4_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 60 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
66 | 400229 | İSTANBUL_BEYKOZ O.M_CUMHURİYET TM_TR G_16633_TM fideri sonu | Yeraltı | B16633 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
67 | 400296 | İSTANBUL_BEYKOZ O.M_CUMHURİYET T.M_TR G_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 57 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
68 | 400220 | İSTANBUL_KARTAL O.M_ KARTAL TM_TR B_7426_TM fideri sonu | Yeraltı | B7426 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 400290 | İSTANBUL_ÜMRANİYE O.M_ÜMRANİYE T.M_TR B_TM fideri başı | Yeraltı | BCL69 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
70 | 400033 | İSTANBUL_KARTAL O.M_KÜÇÜKBAKKALKÖY GİS TM_TR-A_7501_TM fideri sonu | Yeraltı | B7501 | 2022-04-25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 400305 | İSTANBUL_ŞİLE O.M_ŞİLE T.M_TR 2_TM fideri başı | Havai | BCL 63 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
72 | 400285 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR 5_TM fideri başı | Yeraltı | BCL 71 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
73 | 400237 | İSTANBUL_KADIKÖY O.M_GÖZTEPE TM_TR 3 _5308_DM fideri sonu | Yeraltı | T5308 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
74 | 400244 | İSTANBUL_KURTKÖY O.M_KURTKÖY TM_TR 2_14318_DM fideri sonu | Yeraltı | T14318 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
75 | 400029 | İSTANBUL_ERENKÖY O.M_GÖZTEPE GİS TM_TR1_15743_TM fideri sonu | Yeraltı | T15743 | 2022-04-20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
76 | 400235 | İSTANBUL_SANCAKTEPE O.M_PAŞAKÖY TM_TR 6_4810_DM fideri sonu | Yeraltı | T4810 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
77 | 400230 | İSTANBUL_ÜMRANİYE O.M_SELİMİYE TM_TR 5 _2590_TM fideri sonu | Yeraltı | B2590 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0