## Sayfa1
Ayedaş Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2026 Mart)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 409116 | İSTANBUL_ERENKÖY_OM_GÖZTEPE_TM_TR3_15766_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T15766 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 411156 | İSTANBUL_TUZLA_OM_İÇMELER_TM_TRA_13301_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B13301 | 45769 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
3 | 404106 | İSTANBUL_KARTAL_OM_BÜYÜKBAKKALKÖY_TM_TRB_7450_DM Fideri Başı | Yer Altı | B7450 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
4 | 411151 | İSTANBUL_KARTAL_OM_BÜYÜKBAKKALKÖY_TM_TRA_9400_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B9400 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 411169 | İSTANBUL_SANCAKTEPE_OM_DUDULLU_TM_TR2_4055_TSA25U_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B4055 | 45749 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
6 | 401100 | İSTANBUL_PENDİK_OM_SOĞANLIK_TM_TR2_3800_DM Fideri Başı | Yer Altı | B3800 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | 411172 | İSTANBUL_ÜMRANİYE_OM_ÜMRANİYE_TM_TRB_2048_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T2048 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | YG ARIZA | Bakım | SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞECEKTİR
8 | 411134 | İSTANBUL_ATAŞEHİR_OM_DUDULLU_TM_TR1_8397_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B8397/BCF24 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
9 | 400491 | İSTANBUL_ÜMRANİYE_OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY_TM_TR4_2042_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T2042 | 45390 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
10 | 411152 | İSTANBUL_KARTAL_OM_SOĞANLIK_TM_TR2_9561_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T9561 | 45749 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 411178 | İSTANBUL_SANCAKTEPE_OM_PAŞAKÖY_TM_TRB_4394_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T4394 | 45755 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
12 | 411153 | İSTANBUL_KARTAL_OM_MALTEPE_TM_TRA_9356__DM Fideri Sonu | Yer Altı | B9356 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
13 | 408615 | İSTANBUL_ERENKÖY_OM_BOSTANCI_TM_TRB_15659_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B15659 | 45755 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | 411139 | İSTANBUL_PENDİK_OM_KARTAL_TM_TRA_3041_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B3041 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | 411171 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY_OM_METRO_TM_TRB_12547_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B12547 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
16 | 411133 | İSTANBUL_KADIKÖY_OM_KADIKÖY_TM_TR1_5707_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T5707 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
17 | 411138 | İSTANBUL_BEYKOZ_OM_BEYKOZ_TM_TR1_16591_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T16591 | 45755 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
18 | 411175 | İSTANBUL_PENDİK_OM_İÇMELER_TM_TRB_3176_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T3176 | 45751 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
19 | 411181 | İSTANBUL_KARTAL_OM_BOSTANCI_TM_TRB_7757_DM Fideri Başı | Yer Altı | B7757 | 45761 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | 411144 | İSTANBUL_ERENKÖY_OM_BOSTANCI_TM_TRB_15650_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T15650 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
21 | 411149 | İSTANBUL_KARTAL_OM_MALTEPE_TM_TRC_9100_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B9100 | 45749 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | YG ARIZA | Bakım | SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞECEKTİR
22 | 411159 | İSTANBUL_KARTAL_OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY_TM_TR1_7888_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B7888 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
23 | 411180 | İSTANBUL_BEYKOZ_OM_BEYKOZ_TM_TR2_16072_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T16072 | 45769 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | YG ARIZA | Bakım | SAHA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR
24 | 411123 | İSTANBUL_KARTAL_OM_SOĞANLIK_TM_TR2_7556_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B7556 | 45769 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
25 | 410619 | İSTANBUL_ŞİLE_OM_ŞİLE_TM_TR1_1218_DM Fideri Başı | Havai | B1218 | 45751 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
26 | 411154 | İSTANBUL_PENDİK_OM_SOĞANLIK_TM_TR1_3280_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T3280 | 45749 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
27 | 411132 | İSTANBUL_KARTAL_OM_SOĞANLIK_TM_TR2_7950_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T7950 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
28 | 411155 | İSTANBUL_PENDİK_OM_SOĞANLIK_TM_TR_2_3105_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T3105 | 45749 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
29 | 411164 | İSTANBUL_SANCAKTEPE_OM_PAŞAKÖY_TM_TRB_4270_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B4270 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
30 | 411173 | İSTANBUL_ŞİLE_OM_AHMETLİ_TM_TRB_TM Fideri Başı | Yer Altı | BGV90 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
31 | 411143 | İSTANBUL_SANCAKTEPE_OM_PAŞAKÖY_TM_TRB_4382_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T4382 | 45769 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
32 | 411157 | İSTANBUL_TUZLA_OM_İÇMELER_TM_TRC_13725_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T13725 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
33 | 408114 | İSTANBUL_ÜMRANİYE_OM_ÜMRANİYE_TM_TRF_2200_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B2200 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
34 | 405108 | İSTANBUL_KURTKÖY_OM_KURTKÖY_TM_TR1_14080_DM Fideri Başı | Yer Altı | B14080 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
35 | 411120 | İSTANBUL_ŞİLE_OM_ŞİLE_TM_TR1_1800_DM Fideri Başı | Havai | B1800 | 45769 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
36 | 411145 | İSTANBUL_ÜMRANİYE_OM_ÜMRANİYE_TM_TRA_2212_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T2212 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
37 | 400445 | İSTANBUL_KARTAL_OM_BOSTANCI_TM_TRA_7560_TM Fideri Sonu | Yer Altı | B7560 | 45404 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
38 | 411146 | İSTANBUL_KADIKÖY_OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY_TM_TR4_5300_DM Fideri Başı | Yer Altı | B5300 | 45762 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
39 | 411174 | İSTANBUL_ERENKÖY_OM_GÖZTEPE_TM_TR3_15603_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T15603 | 45751 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 411165 | İSTANBUL_TUZLA_OM_İÇMELER_TM_TRD_13891_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B13891 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
41 | 411176 | İSTANBUL_BEYKOZ_OM_CUMHURİYET_TM_TRF_16349_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T16349 | 45751 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1
42 | 411160 | İSTANBUL_ATAŞEHİR_OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY_TM_TR3_8356_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B8356 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
43 | 411122 | İSTANBUL_ÜMRANİYE_OM_ÜMRANİYE_TM_TRF_2893_TUM63K_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TUM63K/2893 | 45749 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
44 | 407613 | İSTANBUL_ÜMRANİYE_OM_SELİMİYE_TM_TR3_2869_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B2869 | 45769 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
45 | 411163 | İSTANBUL_KARTAL_OM_MALTEPE_TM_TRA_7486_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B7486 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
46 | 406611 | İSTANBUL_KADIKÖY_OM_KADIKÖY_TM_TR2_5064_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T5064 | 45749 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
47 | 407112 | İSTANBUL_KADIKÖY_OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY_TM_TR1_5709_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B5709 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
48 | 411130 | İSTANBUL_KURTKÖY_OM_KURTKÖY_TM_TR3_14721_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B14721 | 45755 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
49 | 411121 | İSTANBUL_PENDİK_OM_KARTAL_TM_TRA_3476_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B3476 | 45749 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
50 | 404607 | İSTANBUL_ERENKÖY_OM_GÖZTEPE_TM_TR3_15239_DM Fideri Başı | Yer Altı | B15239 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
51 | 411141 | İSTANBUL_KARTAL_OM_BOSTANCI_TM_TRA_7398_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B7398 | 45755 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
52 | 411167 | İSTANBUL_PENDİK_OM_KARTAL_TM_TR3_3023_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B3023 | 45750 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | YG ARIZA | Bakım | SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞECEKTİR
53 | 411131 | İSTANBUL_ÜSKÜDAR_OM_SELİMİYE_TM_TR5_10947_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T10947 | 45755 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
54 | 411158 | İSTANBUL_ŞİLE_OM_ŞİLE_TM_TR1_1210_DM Fideri Sonu | Havai | B1210 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
55 | 411136 | İSTANBUL_TUZLA_OM_İÇMELER_TM_TRB_13450_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B13450 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
56 | 411142 | İSTANBUL_ATAŞEHİR_OM_BÜYÜKBAKKALKÖY_TM_TRA_8407_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B8407 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
57 | 411166 | İSTANBUL_ÇEKMEKÖY_OM_METRO_TM_TRA_12311_BCN62_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BCN62/B12311 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
58 | 400481 | İSTANBUL_PENDİK_OM_KARTAL_TM_TR3_3047_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T3047 | 45390 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
59 | 402603 | İSTANBUL_ERENKÖY_OM_BOSTANCI_TM_TRB_5250_DM Fideri Başı | Yer Altı | B5250 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
60 | 409617 | İSTANBUL_ERENKÖY_OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY_TM_TR3_15020_TER36A_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TER36A/B15020 | 45749 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
61 | 411177 | İSTANBUL_PENDİK_OM_KARTAL_TM_TRB_3231_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T3231 | 45755 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0 | YG ARIZA | Bakım | SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞECEKTİR
62 | 411170 | İSTANBUL_ÜMRANİYE_OM_ÜMRANİYE_TM_TRA_2810_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T2810 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
63 | 411150 | İSTANBUL_ERENKÖY_OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY_TM_TR3_15965_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B15965 | 45763 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
64 | 411127 | İSTANBUL_KADIKÖY_OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY_TM_TR3_5233_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B5233 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
65 | 401601 | İSTANBUL_ATAŞEHİR_OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY_TM_TR3_5060_DM Fideri Başı | Yer Altı | B5060 | 45769 | 1 | 4 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | YG ARIZA | Bakım | SAHA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR
66 | 400447 | İSTANBUL_TUZLA_OM_İÇMELER_TM_TRD_13821_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T13821 | 45390 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
67 | 411161 | İSTANBUL_SANCAKTEPE_OM_CUMHURİYET_TM_TRF_4115_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B4115 | 45750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
68 | 400462 | İSTANBUL_SANCAKTEPE_OM_PAŞAKÖY_TM_TRA_4058_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T4058 | 45404 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
69 | 411179 | İSTANBUL_KARTAL_OM_BÜYÜKBAKKALKÖY_TM_TRB_7671_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B7671 | 45758 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
70 | 411129 | İSTANBUL_ERENKÖY_OM_BOSTANCI_TM_TRA_15440_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B15440 | 45755 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
71 | 403104 | İSTANBUL_ERENKÖY_OM_BOSTANCI_TM_TRB_15540_DM Fideri Başı | Yer Altı | B15540 | 45748 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
72 | 410118 | İSTANBUL_KADIKÖY_OM_KÜÇÜKBAKKALKÖY_TM_TR4_5395_DM Fideri Sonu | Yer Altı | B5395 | 45751 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
73 | 411135 | İSTANBUL_KADIKÖY_OM_ÜMRANİYE_TM_TRE_5055_DM Fideri Sonu | Yer Altı | T5055 | 45755 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0