## Sayfa1
Ayedaş Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2021-Aralık)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 101978 | OG_İSTANBUL_PENDİK_KURTKÖY GİS_14844_TRAFO_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | T14844 H4 | 44309 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
2 | 101961 | OG_İSTANBUL_BEYKOZ_BEYKOZ GİS_16700_16170_FİDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | B16700 H24 | 44303 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
3 | 101974 | OG_İSTANBUL_ÜSKÜDAR_SELİMİYE GİS_10200_H25 10135 _FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B10200 H25 | 44306 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | 101962 | OG_İSTANBUL_KADIKÖY_GÖZTEPE GİS_5410_H09 5928_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | BFF00 H9 | 44303 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 101979 | OG_İSTANBUL_SANCAKTEPE_KURTKÖY GİS_4160_H04 4668_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B4160 H4 | 44308 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 101985 | OG_İSTANBUL_ŞİLE_ŞİLE TM_1305_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Havai | T1305 H3 | 44310 | 1 | 4 | 1 | 4 | 185 | 0 | 0 | 2 | ÖLÇÜM NOKTASI FİDER SONU OLUP YER ALTI KABLOSUNDAN SAPLAMA ALINMIŞ HAVAİ HAT SONUNDADIR. | HAT BAKIMI, EK YERİ BAKIMI.
7 | 101981 | OG_İSTANBUL_ATAŞEHİR_KÜÇÜK BAKKALKÖY GİS_8860_H10 _8422_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B8860 H10 | 44308 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
8 | 101941 | OG_İSTANBUL_SANCAKTEPE_KURTKÖY GİS_4170_TRAFO HÜCRESİ_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | B4170 H11 | 44308 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
9 | 101967 | OG_İSTANBUL_BEYKOZ_CUMHURİYET İTM_16340_H10 BCF90 _FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | BCN53 H10 | 44305 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 101973 | OG_İSTANBUL_ÇEKMEKÖY_DUDULLU İTM_4840_TRAFO_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | T4840 H4 | 44306 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
11 | 101767 | İSTANBUL_ŞİLE_İTM_OG_1140_FİDER ORTASI_DM fideri ortası | Havai | B1140H6 | 44004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
12 | 101943 | OG_İSTANBUL_BEYKOZ_VANİKÖY GİS_6529_H08 6528_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B6529 H8 | 44299 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
13 | 101983 | OG_İSTANBUL_TUZLA_TUZLA İTM_13579_13796_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | T13579 H3 | 44309 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
14 | 101953 | OG_İSTANBUL_TUZLA_TEPEÖREN İTM_14653_MÜŞTERİ ÇIKIŞI _FİDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | TKU0GD | 44300.125 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
15 | 101984 | OG_İSTANBUL_PENDİK_KARTAL GİS_3920_H06 3742_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B3920 H6 | 44309 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
16 | 101944 | OG_İSTANBUL_KARTAL_SOĞANLIK GİS_3094_H7 3078_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B3094 H7 | 44299 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 101972 | OG_İSTANBUL_ÇEKMEKÖY_DUDULLU İTM_4844_H4_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B4844 H4 | 44306 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 101923 | OG_İSTANBUL_MALTEPE_B.BAKKALKÖY İTM_7955_H13 7957_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B7955 H13 | 44294 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1
19 | 101968 | OG_İSTANBUL_BEYKOZ_CUMHURİYET İTM_16907_MÜŞTERİ ÇIKIŞI _FİDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | B16907 H5 | 44305.125 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
20 | 101920 | OG_İSTANBUL_KARTAL_SOĞANLIK GİS_7356_H4_7351_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B7356 H4 | 44307.125 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
21 | 101933 | OG_İSTANBUL_ATAŞEHİR_B.BAKKALKÖY İTM_8423_H02 8426_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B8423 H2 | 44296 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 101964 | OG_İSTANBUL_TUZLA_İÇMELER İTM_13400_H04 13282_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B13400 H4 | 44304 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
23 | 101982 | OG_İSTANBUL_KADIKÖY_GÖZTEPE GİS_5506_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TKD0H3 | 44309 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
24 | 101952 | OG_İSTANBUL_ÜMRANİYE_ÜMRANİYE GİS_2526_MÜŞTERİ ÇIKIŞI _FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TUM247 | 44301 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0
25 | 101947 | OG_İSTANBUL_ATAŞEHİR_KÜÇÜK BAKKALKÖY GİS_8924_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TBS07Y | 44300 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 101956 | OG_İSTANBUL_ATAŞEHİR_ATAŞEHİR GİS_8720_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TBS082 | 44301 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
27 | 101800 | İSTANBUL_İÇMELER_İTM_OG_13627_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | B13627H14 | 44006 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
28 | 101957 | OG_İSTANBUL_MALTEPE_MALTEPE GİS_7612_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TKR3UN | 44309 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
29 | 101935 | OG_İSTANBUL_ÜMRANİYE_ÜMRANİYE GİS_2566_H3_TRAFO _FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B2566 H3 | 44298 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
30 | 101940 | OG_İSTANBUL_PENDİK_KURTKÖY GİS_14520_H16 14528_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B14520 H16 | 44298 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
31 | 101958 | OG_İSTANBUL_SANCAKTEPE_PAŞAKÖY İTM_4164_4387_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | B4164 H2 | 44302 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
32 | 101963 | OG_İSTANBUL_SANCAKTEPE_PAŞAKÖY İTM_4592_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | T4592 H2 | 44305 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
33 | 101815 | İSTANBUL_KÜÇÜKBAKKALKÖY_İTM_OG_8500_FİDER SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | B8500H1 | 44012 | 2 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
34 | 101924 | OG_İSTANBUL_MALTEPE_MALTEPE GİS_7660_H37 7354_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B7660 H37 | 44294 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
35 | 101960 | OG_İSTANBUL_ATAŞEHİR_B.BAKKALKÖY TM_8491_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | T8491 H4 | 44303 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 101965 | OG_İSTANBUL_TUZLA_İÇMELER İTM_13419_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TIC23B | 44304 | 1 | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
37 | 101929 | OG_İSTANBUL_SANCAKTEPE_PAŞAKÖY İTM_4750_H10 4070_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B4750 H10 | 44295 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
38 | 101939 | OG_İSTANBUL_MALTEPE_BÜYÜK BAKKALKÖY TM_7847_7304_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | T7847 H2 | 44308 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1
39 | 101980 | OG_İSTANBUL_KARTAL_SOĞANLIK GİS_7862_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TKR2GY | 44309 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 101922 | OG_İSTANBUL_ÇEKMEKÖY_DUDULLU İTM_4360_H02 4136_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B4360 H2 | 44313 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
41 | 101945 | OG_İSTANBUL_PENDİK_KARTAL GİS_3317_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TPE33M | 44310 | 1 | 4 | 1 | 4 | 185 | 0 | 0 | 2 | MERKEZ İÇİNDE ARK OLMASINDAN KAYNAKLI BAKIMA İHTİYAÇ BULUNMAKTADIR. | HÜCRE BAKIMI
42 | 101946 | OG_İSTANBUL_BEYKOZ_VANİKÖY GİS_6230_6080_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | B6230 H2 | 44299 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
43 | 101955 | OG_İSTANBUL_TUZLA_TEPEÖREN İTM_14033_H01 14231_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B14033 H1 | 44301 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
44 | 101977 | OG_İSTANBUL_KARTAL_SOĞANLIK GİS_7412_TRAFO_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | T7412 H1 | 44312 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
45 | 101928 | OG_İSTANBUL_SANCAKTEPE_PAŞAKÖY İTM_4100_H13 4386_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | BFE70 H13 | 44295 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
46 | 101986 | OG_İSTANBUL_ATAŞEHİR_K.BAKKALKÖY GİS_8888_8899 _FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TBS0F4 | 44311 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
47 | 101951 | OG_İSTANBUL_TUZLA_İÇMELER İTM_13315_H04 13558_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B13315 H4 | 44301 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
48 | 101970 | OG_İSTANBUL_BEYKOZ_BEYKOZ GİS_6093_TRAFO_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | T6093 H4 | 44305 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1
49 | 101931 | OG_İSTANBUL_BEYKOZ_BEYKOZ GİS_16450_H02 16203_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B16450 H2 | 44296 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1
50 | 101975 | OG_İSTANBUL_ÜSKÜDAR_SELİMİYE GİS_10251_MÜŞTERİ ÇIKIŞI _FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TUS295 | 44306 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
51 | 101926 | OG_İSTANBUL_ATAŞEHİR_ATAŞEHİR GİS_8440_H25 8488_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B8440 H25 | 44293 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 101949 | OG_İSTANBUL_KADIKÖY_KADIKÖY GİS_5420_5455_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BFE98 H3 | 44300 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
53 | 101950 | OG_İSTANBUL_KADIKÖY_KADIKÖY GİS_5995_H10 5048_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B5995 H10 | 44300 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
54 | 101936 | OG_İSTANBUL_TUZLA_TUZLA İTM_13300_H11 13571_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B13300 H11 | 44298 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4
55 | 101938 | OG_İSTANBUL_ATAŞEHİR_ATAŞEHİR GİS_8483_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TBS0EY | 44298 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
56 | 101925 | OG_İSTANBUL_ATAŞEHİR_ATAŞEHİR GİS_8300_H08 8221_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B8300 H8 | 44293 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
57 | 101971 | OG_İSTANBUL_KADIKÖY_KADIKÖY GİS_10771_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TUS00U | 44305 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
58 | 101966 | OG_İSTANBUL_PENDİK_KARTAL GİS_3610_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TPE336 | 44304 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
59 | 101976 | OG_İSTANBUL_ÇEKMEKÖY_DUDULLU İTM_4103_TRAFO_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | T4103 H1 | 44311 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
60 | 101954 | OG_İSTANBUL_TUZLA_İÇMELER İTM_13355_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TIC2BG | 44301 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4
61 | 101942 | OG_İSTANBUL_BEYKOZ_BEYKOZ GİS_6300_H07 6073_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B6300 H7 | 44299 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1
62 | 101969 | OG_İSTANBUL_KADIKÖY_KADIKÖY GİS_10060_H09 10518_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B10060 H9 | 44306 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
63 | 101930 | OG_İSTANBUL_PENDİK_KARTAL GİS_3314_H04 3398_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B3314 H4 | 44295 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
64 | 101932 | OG_İSTANBUL_ŞİLE_ŞİLE TM_1200_H09 1330_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Havai | B1200 H9 | 44310 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2
65 | 101927 | OG_İSTANBUL_MALTEPE_MALTEPE GİS_7800_H04 7938_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B7800 H4 | 44295 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
66 | 101959 | OG_İSTANBUL_KARTAL_MALTEPE GİS_7979_MÜŞTERİ ÇIKIŞI_FİDER SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TKR2FH | 44302 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
67 | 101919 | OG_İSTANBUL_ATAŞEHİR_K.BAKKALKÖY GİS_2500_H12 7500_FİDER BAŞI_DM fideri başı | Yeraltı | B2500 H12 | 44296 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0